ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЪЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

Сварка при монтаже стальных строительных конструкций. Требования к выполнению и контролю выполнения работ

СТО СРО-С ХХХ-2016

Проект, первая редакция

Москва

2016

# Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 1 мая 2007г. №65-ФЗ «О внесении в Федеральный закон «О техническом регулировании», а правила применения стандарта организации – ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН ООО «Центр технических компетенций атомной отрасли»

2 ВНЕСЁН Советом СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ Протоколом общего собрания СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» №     от                            .

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения  Госкорпорации «Росатом» и СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	4

4	Сокращения	6

5	Общие положения по сварке и контролю стальных строительных конструкций АЭС………………………………………………………...………………………..6

6	Требования к основным и сварочным материалам, сварочному и вспомогательному оборудованию	8

6.1 Требования к основным материалам…..……………………………………...…..8

6.2 Требования к сварочным материалам………………………………………….....9

6.3 Требования к сварочному оборудованию……………………………………….17

6.4 Требования к вспомогательному оборудованию ……………….…….………..17

7	Подготовка и сборка изделий под сварку	19

8	Сварка………………………………………………………………………..….....20

8.1	 Способы сварки……..……………………………………………………………20

8.2	 Технология ручной дуговой сварки……………………………………………..21

8.3	 Технология ручной аргонодуговой сварки……………………………………..21

8.4	 Технология сварки в углекислом газе и порошковой самозащитной проволокой………………………….…………………………………..………..22

8.5	 Технология автоматической сварки под флюсом или в среде защитных газов………………………………………………………………………………22

8.6 Сборка и сварка плоскостных элементов………………………………………..23

8.7 Сборка и сварка объемных элементов…………………………………………...26

9	Контроль выполнения работ и сварных соединений	26

10 Исправление дефектов…...…………………………………………………………..32

Приложение А (рекомендуемое) Типовая структура службы сварки	33

Приложение Б (справочное) Требования к квалификации инженерно-технических работников и аттестации сварщиков	34

Приложение В (справочное) Сварочное и вспомогательное оборудование…………36

Приложение Г (рекомендуемое) Электрические кабели и провода для сварочных работ…………...………………………………………………..………43

Приложение Д (рекомендуемое) Ориентировочные режимы ручной дуговой сварки …………………………………………………………………………...44

Приложение Е	 (рекомендуемое) Ориентировочные режимы полуавтоматической дуговой сварки……………………………………………..…………...45

Приложение Ж (рекомендуемое) Ориентировочные режимы автоматической дуговой сварки………………………………………………………….47

Приложение И (справочное) Минимальные показатели механических испытаний сварных стыковых образцов из строительных сталей…………...…..49

Приложение К (обязательное) Форма журнала учета результатов входного контроля и акта входного контроля ………………………………......................50

Библиография…………………………………………………………………………....57

Введение

Стандарт организации «Объекты использования атомной энергии. Сварка при монтаже стальных строительных конструкций. Требования к выполнению и контролю выполнения работ» (далее по тексту - стандарт) разработан в развитии требований Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ [1], Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» [2], Технического регламента таможенного союза «О безопасности машин и механизмов» [3], Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ [4], Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ [5], постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 [6], приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 [7], СП 48.13330.2011, а также иных нормативных правовых актов и документов по стандартизации, действующих в сфере строительства и обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

В стандарте изложены общие правила ведения работ по сварке при монтаже стальных строительных конструкций, не подведомственных ФНП при строительстве объектов использования атомной энергии (ОИАЭ).

# Область применения

  - Настоящий стандарт устанавливает основные требования по производству сборочно-сварочных работ при сборке (укрупнении) и монтаже стальных строительных конструкций.

  - Стандарт распространяется на стальные строительные конструкции промышленных объектов АЭС (атомная электростанция), не подведомственные ФНП.

  - Требования стандарта подлежат выполнению строительно-монтажными организациями, выполняющими сборочно-сварочные работы при сборке (укрупнении) и монтаже стальных строительных конструкций промышленных объектов при строительстве ОИАЭ.

# Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 8.113-85 ГСИ. Штангенциркули. Методика поверки

ГОСТ 95-77 Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной дуговой сварки. Общие технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр<=19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия

ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 5457-75 Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия

ГОСТ 5583-78 Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств

ГОСТ 7012-77 Трансформаторы однофазные однопостовые для автоматической дуговой сварки под флюсом. Общие технические условия

ГОСТ 7237-82 Преобразователи сварочные. Общие технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод

ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия

ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия

ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия

ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы

ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 11533-75 Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 13821-77 Выпрямители однопостовые с падающими внешними характеристиками для дуговой сварки. Общие технические условия

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы. Конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования

ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод

ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 26271-84 Проволока порошковая для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия

ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 28243-96 Пирометры. Общие технические требования

ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия

ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки (с Изменением N 1)

ГОСТ 14637-89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия

ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия

ГОСТ 19281-2014 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия

ГОСТ Р 54157-2010 Трубы стальные профильные для металлоконструкций. Технические условия

ГОСТ Р 55724-2013 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

СП 16.13330.2012 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

ПБ 03-440-02 Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля

СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если заменен (изменен) ссылочный документ, то при пользовании стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

  - брызги металла: Дефект в виде затвердевших капель расплавленного металла на поверхности сваренных или наплавленных деталей с образованием или без образования кристаллической связи с основным металлом.

[РБ-089-14 [8]]

  - дефект: Каждое отдельное несоответствие продукции требованиям, установленным нормативной документацией.

[РБ-089-14]

  - контроль качества: Процесс оценки соответствия качества выполненных работ и услуг установленным требованиям проекта, рабочей конструкторской документации, технической и нормативной документации.

[РД ЭО 1.1.2.01.0816-2015 [9]]

  - кратер. Усадочная раковина сварного шва: Дефект в виде полости или впадины, образовавшийся при усадке расплавленного металла при затвердевании (распологается, как правило, в местах обрыва дуги или окончания сварки).

[РБ – 089-14]

  - кромка сварного шва: Торцевая поверхность детали после механической обработки до заданных чертежом размеров разделки сварного шва.

  - наплыв: Дефект в виде металла, натекшего в процессе сварки (наплавки) на поверхность сваренных (наплавленных) деталей или ранее выполненных валиков несплавившегося с ними.

[РБ – 089-14]

  - непровар. Неполный провар: Дефект в виде несплавления в сварном соединении вследствии неполного расплавления кромок основного металла или поверхностей ранее выполненных валиков сварного шва.

[РБ – 089-14]

  - подрез: Острые конусообразные углубление на границе поверхности сварного шва с основным металлом.

[РБ – 089-14]

  - подстанция: Электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств.

[ГОСТ 24291-90, пункт 4]

  - пора: Заполненная газом полость округлой формы устройств.

[РБ-089-14]

  - прожог сварного соединения: Дефект в виде сквозного отверстия в сварном шве, образовавшийся вследствие вытекания части жидкого металла сварочной ванны в процессе выполнения сварки.

[РБ-089-14]

  - производственно-контрольная документация; ПКД: Карты контроля, инструкции и другие документы, содержащие подготовительные и контрольные операции по контролю сварных соединений и наплавленных деталей продукции определенным методом.

[РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 [9], пункт 3.26]

  - производственно-технологическая документация; ПТД: Технологические инструкции, карты технологических процессов и другие документы, регламентирующие содержание и порядок выполнения на предприятии-изготовителе (его субподрядчиках) всех технологических и контрольных операций при изготовлении продукции.

[РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 [10], пункт 3.25]

  - рабочая конструкторская документация; РКД: Конструкторская документация, разработанная на основе ТЗ (ИТТ, ТТ) и предназначенная для обеспечения изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации и ремонтов изделия.

[РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 [10], пункт 3.28]

  - редуктор-расходомер: Регулятор расхода газа предназначен для понижения и регулирования давления газа, поступающего в регулятор из баллона, и автоматического поддержания постоянным заданного расхода.

  - сварка: Процесс получения неразъемного соединения деталей машин, конструкций и сооружений путем сплавления их соприкасающихся поверхностей.

  - смещение кромок: Несовпадение уровней расположения свариваемых (сваренных) деталей в стыковых сварных соединениях.

  - специализированная организация: Организация, специализирующаяся на выполнении определенных работ и услуг, имеющая производственный опыт в этом направлении и лицензию на право занятия данным видом деятельности.

  - технологический процесс: Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению состояния предмета труда, к которым относят заготовки и изделия.

  - трещина сварного соединения. Трещина: Дефект сварного соединения в виде разрыва металла в сварном шве и (или) прилегающих к нему зонах сварного соединения и основного металла.

[РБ-089-14]

  - фидер: Кабельная линия, через которую происходит подключение оборудования к электроподстанции.

  - электрический щит: Устройство, предназначенное для приема и распределения электрической энергии.

# Сокращения

В настоящем стандарте приняты следующие сокращения:

АЭС – атомная электростанция;

АЭУ – атомные энергетические установки;

ИТР – инженерно-технические работники;

ОИАЭ – объект использования атомной энергии;

ПКД – производственная контрольная документация;

ППР – проект производства работ

ПТД – производственная технологическая документация;

РКД – рабочая конструкторская документация;

СТК – служба технического контроля;

НТД – нормативно-техническая документация;

ФНП – федеральные нормы и правила.

# Общие положения по сварке и контролю стальных строительных конструкций АЭС

  - Стандарт устанавливает требования к организации сборочно-сварочных работ при сборке (укрупнении) и монтаже стальных строительных конструкций, изготовленных из углеродистых и низколегированных сталей по ГОСТ 27772, в том числе:

- фасонный прокат (уголки, двутавры, швеллеры) - из стали С235, С245, С255, С275, С285, С345, С345К, С375;

- листовой, универсальный прокат и гнутые профили - из стали С235, С245, С255, С275, С285, С345, С345К, С375, С390, С390К, С440.

При укрупнении (изготовлении) стальных строительных конструкций допускается применение следующих марок сталей, при условии обеспечения гарантии свариваемости:

- прокат тонколистовой группы прочности OK360В из углеродистой стали по ГОСТ 16523 марки Ст3кп5 по ГОСТ 380;

- прокат толстолистовой из стали углеродистой обыкновенного качества по ГОСТ 14637 марки Ст3пс6, Ст3сп5;

- фасонный прокат из стали Ст3пс5, Ст3сп5 по ГОСТ 535-2005, Ст3кп5 по ГОСТ 10705, класса прочности КП245 по ГОСТ Р 54157;

- прокат повышенной прочности по ГОСТ 19281.

  - При сборке (укрупнении) и монтаже стальных строительных конструкций необходимо выполнять требования СП 70.13330, СП 53-101-98, ГОСТ 23118, РД 34.15.132-96 [11].

  - Основные способы сварки при сборке (укрупнении) и монтаже стальных строительных конструкций приведены в разделе 8.

  - В структуре строительно-монтажных организаций, выполняющих работы по сборке и сварке стальных строительных конструкций, должна быть служба сварки. Рекомендуемая типовая структура службы сварки приведена в приложении А.

  - Сварочные участки должны быть укомплектованы оборудованием для сборки и сварки, сборочно-сварочными стендами, сборочными приспособлениями, оснасткой, инструментами, материалами, конструкторской и технологической документацией.

  - К руководству работами по сварке, контролю сварных соединений и операционному контролю допускаются ИТР (инженерно-технические работники), имеющие специальное образование или подготовку в области сварки, подтвержденные документально. Требования по квалификации и аттестации ИТР приведены в приложении Б.

  - Сварка стальных строительных конструкций промышленных объектов должна производиться сварщиками, имеющими соответствующую квалификацию и прошедшими аттестацию в порядке, указанном в приложении Б.

  - Контроль качества сварных соединений должны выполнять контролеры, прошедшие аттестацию согласно требований ПБ 03-440-02 по соответствующему виду контроля. Контролеры допускаются к выполнению тех видов контроля, которые указаны в их удостоверениях.

  - Сборка (укрупнение) и монтаж стальных строительных конструкций должны осуществляться в соответствии с ППР, разработанным специализированной организацией. В составе ППР должна быть предусмотрена ПТД (производственная технологическая документация) по выполнению сварочных работ, включающая в себя технологические карты на сварку и карты контроля, разработанные в соответствии с технологическими процессами, инструкциями и т.п.

  - В ПТД должны быть предусмотрены:

- указания по сборке стальных строительных конструкций;

- организация сварочных работ;

- требования к основным и сварочным материалам, сварочному и вспомогательному оборудованию;

- требования по контролю качества сварочных работ;

- технология исправления дефектов в сварных соединениях;

- основные положения по технике безопасности при выполнении сварочных работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03, СНиП 12-04.

  - В процессе производства сборочно-сварочных работ руководитель работ по сварке обязан вести «Журнал сварочных работ», организовывать составление исполнительных схем сборки и сварки узлов. Руководитель работ по контролю качества сварных соединений обязан организовывать осуществление предусмотренных ПКД (производственная контрольная документация) и ПТД видов контроля качества сварных соединений, оформлять исполнительную документацию, предусмотренную РД 34.15.132-96 [10, раздел 10, приложения 17-19].

# Требования к основным и сварочным материалам, сварочному и вспомогательному оборудованию

- Требования к основным материалам

- Для стальных строительных конструкций применяются углеродистые и низколегированные стали, перечисленные в 5.1. Химический состав и механические свойства сталей, применяющихся для стальных строительных конструкций, должны соответствовать требованиям ГОСТ 27772.

- Фасонный и листовой прокат, поступающий в строительно-монтажную организацию, и предназначенный для сборочно-сварочных работ при сборке (укрупнении) и монтаже стальных строительных конструкций, должен иметь сертификат завода-изготовителя с указанием химического состава и механических свойств.

- Перед началом сборочно-сварочных работ все основные материалы должны пройти входной контроль в соответствии с требованиями пункта 9.3.

- В случае отсутствия сертификата или неполноте данных, приведенных в сертификате, применение фасонного и листового проката допускается после проведения необходимых испытаний, подтверждающих соответствие металла всем требованиям соответствующей НТД. Испытания производятся по технологии, разрабатываемой строительно-монтажной организацией в соответствии с требованиями ПКД и РКД.

- Требования к сварочным материалам

- При сварке стальных строительных конструкций должны применяться следующие сварочные материалы:

- электроды по ГОСТ 9466 и ГОСТ 9467 для ручной дуговой сварки. Область применения, типы и промышленные марки электродов приведены в таблице 6.1;

- сварочная проволока сплошного сечения по ГОСТ 2246 для автоматической и полуавтоматической сварки под слоем флюса. Область применения, марки сварочной проволоки и флюсов приведены в таблице 6.2;

- порошковая проволока по ГОСТ 26271. Область применения, марки порошковой самозащитной проволоки приведены в таблице 6.3;

- флюсы по ГОСТ 9087 для автоматической и полуавтоматической сварки;

- аргон по ГОСТ 10157 для ручной дуговой сварки неплавящимися электродами;

- углекислый газ (газообразная или жидкая двуокись углерода) по ГОСТ 8050 для полуавтоматической сварки;

- газы для газовой резки – пропан-бутан, ацетилен по ГОСТ 5457, газообразный кислород ГОСТ 5583.

Таблица 6.1 – Область применения электродов для сварки стальных строительных конструкций

| Группы конструкций в климатических районах (определяются проектом и проставляются в чертежах КМ) | Обозначение стали по ГОСТ 27772 (характеристика стали по пределу текучести) | Тип электрода по ГОСТ 9467 | Промышленные марки электродов |
| --- | --- | --- | --- |
| Группы 2, 3 и 4 - во всех районах, кроме I, I, II и II | С235, С245, С255, С275, С285 | Э42 | АНО-6, АНО-6М, АНО-1, АНО-17, ОЗС-23 |
|  |  | Э42А | УОНИ-13/45, СМ-11, ЦУ-6 |
|  |  | Э46 | МР-3, ОЗС-4, АНО-4, АНО-18, АНО-24, ОЗС-6, АНО-19, АНО-13, ОЗС-21, АНО-20, ОЗС-12 |
|  |  | Э46А | УОНИ-13/55К, ОЗС-22Р, ТМУ-46 |
|  |  | Э50А | ЦУ-5, УОНИ-13/55, ТМУ-21У, УП-1/55, ИТС-4С, ЦУ-7, АНО-11, ОЗС-18, АНО-9, АНО-10, КД-11, ЦУ-8, ТМУ-50 |
| Группы 2, 3 и 4 - во всех районах, кроме I, I, II и II | С345, С345Т, С345Д, С345К*, С375, С375Т, С375Д, С390, С390Д, С390Т, С390К, С440, С440Д | Э50А | ЦУ-5, УОНИ-13/55, ТМУ-21У, УП-1/55, ИТС-4С, ЦУ-7, АНО-11, ОЗС-18, АНО-9, АНО-10, КД-11, ЦУ-8, ТМУ-50 |
| Группа 1 - во всех районах | С235, С245, С255, С275, С285 | Э42А | УОНИ-13/45, СМ-11, ЦУ-6 |
|  |  | Э46А | УОНИ-13/55К, ОЗС-22Р, ТМУ-46 |
|  |  | Э50А | ЦУ-5, УОНИ-13/55, ТМУ-21У, УП-1/55, ИТС-4С, ЦУ-7, АНО-11, ОЗС-18, АНО-9, АНО-10, КД-11, ЦУ-8, ТМУ-50 |
| Группы 2, 3 и 4 - в районах I, I , II и II | С345, С345Т, С345Д, С345К*, С375, С375Т, С375Д, С390, С390Д, С390Т, С390К, С440, С440Д | Э50А | ЦУ-5, УОНИ-13/55, ТМУ-21У, УП-1/55, ИТС-4С, ЦУ-7, АНО-11, ОЗС-18, АНО-9, АНО-10, КД-11, ЦУ-8, ТМУ-50 |

Таблица 6.2 – Область применения сварочной проволоки и флюса

| Группы конструкций в климатических районах (определяется проектом и проставляется в чертежах КМ) | Обозначение стали (характеристика стали по пределу текучести) | Марки проволоки и флюса для сварки |
| --- | --- | --- |
|  |  | под флюсом | в углекислом газе или в его смеси с аргоном | порошковой проволокой |
|  |  | проволока | флюс |  |  |
| Группы 2, 3 и 4 - во всех районах, кроме I, I, II и II | С235, С245, С255, С275, С285 | Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА | ОСЦ-45, ОСЦ-45М, АН-348А, АН-348АМ, АН-42, АН-42М, АН-60, ФЦ-16, АНЦ-1 | Св-08Г2С, Св-08ГС | ПП-АН1, ПП-АН3, ПП-АН7, СП-2, СП-3, ППТ-13, ПП-АН11 |
|  |  | Св-06А, Св-08ГСМТ | АН-42, АН-42М |  |  |
|  |  | СВ-08ГС, Св-10Г2 | ФЦ-16 |  |  |
|  | С345, С345Т, С345Д, С375, С375Т, С375Д | Св-08ГА, Св-10ГА, Св-10Г2, Св-08ГС | ОСЦ-45, ОСЦ-45М, АН-348А, АН-348АМ, АН-60, АНЦ-1 | Св-08Г2С, Св-08ГС | ПП-АН3, ПП-АН7, СП-2, СП-3, ПП-АН11 |
|  |  | Св-10НМА | АН-43 |  |  |
|  | . | Св-10Г2, Св-08ГА, Св-10ГА, Св-10НМА | АН-47, АН-17М, АН-348А |  |  |
|  | С345К | Св-08Х1ДЮ | АН-348А | Св-08ХГ2СДЮ | - |
|  | С390, С390Д, С390Т, С390К, С440, С440Д | Св-10НМА, Св-10Г2, Св-08ГА, Св-10ГА | АН-47, АН-17М, АН-348А | Св-08Г2С | - |
| Группа 1 во всех районах, группы 2, 3 и 4 - в районах I, I , II и II | С235, С245, С255, С275, С285 | Св-08А, Св-08АА, Св-08ГА | ОСЦ-45, АН-348А, АН-348АМ, АН-42, АН-42М, ФЦ-16, АНЦ-1 | Св-08Г2С, Св-08ГС | ПП-АН3, ПП-АН7, СП-2, СП-3, ПП-АН11 |
|  |  | Св-08ГСМТ | АН-42, АН-42М |  |  |
|  |  | Св-08ГС, Св-10Г2 | ФЦ-16 |  |  |

| Окончание таблицы 6.2 |
| --- |
| Группы конструкций в климатических районах (определяется проектом и проставляется в чертежах КМ) | Обозначение стали (характеристика стали по пределу текучести) | Марки проволоки и флюса для сварки |
|  |  | под флюсом | в углекислом газе или в его смеси с аргоном | порошковой проволокой |
|  |  | проволока | флюс |  |  |
|  | С345, С345Т, С345Д, С375, С375Т, С375Д | Св-10НМА | АН-43 | Св-08Г2С | - |
|  |  | Св-10Г2, Св-08ГА, Св-10ГА, Св-10НМА | АН-47, АН-17М, АН-348А |  |  |
|  | С345К | Св-08Х1ДЮ | АН-348А | Св-08ХГ2СДЮ | - |
|  | С390, С390Д, С390Т, С390К, С440, С440Д | Св-10Г2, Св-08ГА, Св-10ГА, Св-10НМА | АН-47, АН-17М, АН-348А | Св-08Г2С | - |
| Примечания 1 Флюсы ОСЦ-45М и АН-348АМ рекомендуется применять для механизированной сварки. 2 При применении флюсов АН-348А и АН-348АМ для сварки сталей С345 и более прочных рекомендуется проведение дополнительного контроля механических свойств металла шва при сварке элементов всех толщин для конструкций в климатических районах I, I , II, II и толщин свыше 32 мм - в остальных климатических районах. 3 Для сварки сталей С390, С390Д, С390К, С390Т применяется проволока марки СВ-08ГА и СВ-10ГА. 4 Проволока марки Св-08Х1ДЮ поставляется по ТУ 14-1-1148-75 [12], марки Св-08ХГ2СДЮ – по ТУ 14-1-3665-83 [13]. 5 Флюс АНЦ-1 поставляется по ТУ 108.1424-86 [14], остальные - по ГОСТ 9087. |

Таблица 6.3 – Область применения порошковой самозащитной проволоки

| Марка проволоки | Тип электрода, которому соответствует проволока | Диаметр проволоки, мм | Назначение и область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПП-АН1 | Э50 | 2,8 | Сварка углеродистых сталей в нижнем и наклонном положениях швов |
| ПП-АН3 | Э50А | 3,0 | Сварка углеродистых и низколегированных сталей в нижнем и наклонном положениях швов |
| ПП-АН7 | Э50А | 2,0; 2,3 | Сварка углеродистых и низколегированных сталей в нижнем положении, а также вертикальных и горизонтальных швов |
| СП-2 | Э50А | 2,6 | Сварка углеродистых и низколегированных сталей в нижнем и наклонном положениях швов |
| СП-3 | Э50А | 2,2 | Сварка углеродистых и низколегированных сталей в нижнем положении швов. Обладает высокими сварочно-технологическими свойствами и высокой стойкостью против образования пор |
| ППТ-13 | Э50 | 1,6; 1,8 | Сварка углеродистых сталей во всех пространственных положениях, кроме потолочного. Возможна сварка на переменном токе |
| ПП-АН11 | Э50А | 2,0; 2,4 | Сварка углеродистых и низколегированных сталей в нижнем, горизонтальном и вертикальном положениях швов |

- Перед началом использования все применяемые сварочные материалы должны пройти входной контроль в соответствии с требованиями пункта 9.3.3.

- Перед выдачей для производства сборочно-сварочных работ электроды, проволока и флюсы должны быть прокалены. Режимы прокалки электродов и флюсов приведены в таблице 6.4.

- Электроды и флюсы после прокалки следует хранить в закрытых мешках из водонепроницаемой бумаги (полиэтиленовой пленки) или в закрытой таре с крышкой с резиновым уплотнением, или в сушильных шкафах при температуре 80 ºС ± 20 ºС, или в кладовых при температуре не ниже 15 ºС и относительной влажности воздуха не более 50 %.

Таблица 6.4 – Режимы прокалки электродов, порошковой проволоки и флюсов

| Марка сварочного материала | Режимы прокалки электродов перед использованием |
| --- | --- |
|  | Температура, °С | Время (продолжитель-ность) прокалки, час (допуск +0,5 ч) |
| Электроды |  |  |
| с основным покрытием - УОНИ-13/45, СМ-11, УОНИ-13/55К, ЦУ-5, ЦУ-6, ЦУ-7, УОНИ-13/55, ТМУ-21У, УП-1/55, ИТС-4С, АНО-11, ОЗС-18, АНО-9, АНО-10, ЦУ-8, ТМУ-46, ТМУ-50, КД-11 | 360-400 | 2,0 |
| с рутиловым и ильменитовым покрытием - АНО-6, АНО-6М, АНО-1, АНО-17, ОЗС-23, МР-3, ОЗС-4, АНО-4, АНО-18, АНО-24, ОЗС-6, АНО-19, АНО-13, ОЗС-21, АНО-20, ОЗС-22Р, ОЗС-12 | 140-190 | 1,0 |
| Флюсы |  |  |
| ОСЦ-45, ОСЦ-45М, АН-348А, АН-348АМ, АНЦ-1 | 300-400 | 1,0 |
| АН-17М, АН-43, АН-47, АН-60 | 400-450 | 2,0 |
| ФЦ-16 | 600-640 | 4,0 |
| АН-42, АН-42М | 630-670 | 4,0 |
| Порошковая самозащитная проволока |  |  |
| ПП-АН1 | 150-180 | 1,0 |
| ПП-АН3, ПП-АН7 | 230-250 | 2,0 |
| СП-2 | 190-210 | 1,5 |
| СП-3 | 190-210 | 1,5 |
| ППТ-13 | 160-180 | 1,0 |
| ПП-АН11 | 240-250 | 2,0 |

- При хранении после прокалки в кладовых на стеллажах при температуре не ниже 15°С и относительной влажности не более 50 % покрытые электроды могут быть использованы без повторной прокалки в течение сроков не превышающих:

- для электродов с основным покрытием - 5 суток;

- для остальных электродов - 15 суток.

При хранении покрытых электродов после прокалки в сушильных шкафах при температуре 80±2° °С или герметичной упаковке, срок хранения без дополнительной прокалки не ограничивается.

- Транспортировку прокаленных электродов и флюсов к месту производства сварочных работ следует производить в закрытой таре с резиновыми уплотнениями, в мешках из водонепроницаемой бумаги или из полиэтиленовой пленки.

- Сварочная проволока перед выдачей для производства сварочных работ при необходимости должна быть очищена от ржавчины и грязи механическим путем на станке или вручную или травлением в 5 % растворе соляной кислоты.

- Порошковая самозащитная проволока должна храниться в мотках в герметичной таре, предупреждающей ее увлажнение. Перемотку порошковой проволоки производить запрещается.

- Газы, предназначенные для выполнения сварочных работ, должны поставляться в баллонах, в том числе:

- углекислый газ (газообразная или жидкая двуокись углерода высшего и первого сорта) по ГОСТ 8050 – в баллонах по ГОСТ 949 вместимостью до 50 дм3 рабочим давлением 200·102 кПа (200 кгс/см2);

- газообразный кислород 1-го, 2-го и 3-го сорта по ГОСТ 5583 – в баллонах по ГОСТ 949 вместимостью до 50 дм3;

- аргон по ГОСТ 10157 – в баллонах по ГОСТ 949 вместимостью до 40 дм3;

- газообразный технический ацетилен по ГОСТ 5457 – в баллонах по ГОСТ 949 вместимостью до 50 дм3;

- пропан-бутан – в баллонах по ГОСТ 949 вместимостью до 40 дм3.

- Каждый баллон должен иметь паспорт, в котором указываются сорт газа, партия, дата наполнения, наименование предприятия-изготовителя.

- Газы для сварки и резки допускается хранить в баллонах на открытой огражденной площадке под навесом для защиты от попадания прямых солнечных лучей.

- Проверку сварочно-технологических свойств сварочных материалов производить в соответствии с требованиями РД 34.15.132-96 [10, подпункты 3.2.7, 3.3.7].

- Требования к сварочному оборудованию

- К сварочному оборудованию, применяемому для сварки стальных строительных конструкций относятся:

- сварочные источники питания;

- сварочные автоматы и полуавтоматы.

Примечание – К источникам питания относятся трансформаторы, выпрямители, преобразователи.

- Технические характеристики применяемого сварочного оборудования приведены в приложении В.

- Все применяемое сварочное оборудование перед использованием должно пройти входной контроль в соответствии с 9.3.3.

- Сварочное оборудование должно быть снабжено контрольно-измерительной аппаратурой, предусмотренной конструкцией соответствующего оборудования.

Периодический контроль значений сварочного тока следует производить переносными или стационарно установленными амперметрами, предусмотренными конструкцией соответствующего оборудования или ПКД.

- Подключение сварочного оборудования к электрической сети и электрододержателей к сварочному оборудованию или сварочным цепям производить электрическими кабелями или гибкими медными проводами.

Типы рекомендуемых к применению проводов и кабелей, а также сечение проводов в зависимости от силы тока приведены в приложении Г.

- В строительно-монтажных организациях - владельцах оборудования должны быть составлены графики осмотров, проверок, профилактических (текущих) и капитальных ремонтов оборудования, поверок средств измерений. Требования к организации и порядку проведения поверки средств измерений должны соответствовать приказу Министерства промышленности и торговли РФ [15].

- Требования к вспомогательному оборудованию

- К вспомогательному оборудованию, предназначенному для сборки и сварки при монтаже стальных строительных конструкций относятся:

- грузоподъемные монтажные приспособления – траверсы, захваты, струбцины и т.п.;

- монтажное оборудование и приспособления – лебедки, домкраты, тали, скобы, стропы и т.п.;

- сборочно-сварочные стенды, стеллажи для укрупнительной сборки стальных строительных конструкций;

- механизированный электрический инструмент – шлифовальные и зачистные машины, гайковерты, электрические дрели, электрические молотки (перфораторы), и т.п.;

- электрооборудование – шкафы для просушки и печи для прокалки сварочных материалов, переносные электронагревательные приборы всех видов для технологических нужд, светильники местного освещения, переносные электрощитки, колодки и другие переносные токоприемники.

- Грузоподъемные монтажные приспособления и монтажное оборудование должны быть испытаны и освидетельствованы в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил [15, техническое освидетельствование ПС].

- Сборочно-сварочные стенды, стеллажи для укрупнительной сборки стальных строительных конструкций должны быть установлены в цеху или на спланированных площадках с твердым покрытием. В зимнее время площадки необходимо очищать от снега, льда и посыпать песком.

- Электроинструмент должен соответствовать требованиям ПУЭ [16].

- Электроинструмент, поступающий в строительно-монтажную организацию, должен пройти инвентаризацию. Ответственное за электроинструмент лицо обязано организовать технический учет и периодические испытания электроинструмента в соответствии с требованиями НТД на конкретный электроинструмент.

- Электроинструмент необходимо хранить в сухом помещении.

- Номинальное напряжение применяемого электроинструмента не должно превышать 380 В. При использовании электроинструмента в помещениях без повышенной опасности номинальное напряжение не должно превышать 220 В, в помещениях с повышенной опасностью – 36 В.

# Подготовка и сборка изделий под сварку

# Стальные строительные конструкции должны поступать с предприятий–изготовителей с документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество изготовления и соответствие примененных материалов.

# Размеры конструктивных элементов кромок, зазоров и швов сварных соединений, выполняемых при монтаже, должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264, ГОСТ 8713, ГОСТ 11533, ГОСТ 11534, ГОСТ 14771, ГОСТ 23518.

# Подготовка кромок под сварку в монтажных условиях должна выполняться механизированной зачисткой. Допускается применение кислородной, воздушно-дуговой или плазменно-дуговой резки с последующей зачисткой механизированным абразивным инструментом поверхности реза:

# для элементов из сталей С235÷С285 – до удаления следов реза;

# для элементов из сталей С345÷С375 – с удалением слоя не менее 1 мм;

# для элементов из сталей С390, С440 – с удалением слоя не менее 2 мм.

# Кромки свариваемых элементов в местах расположения швов и прилегающие к ним поверхности шириной не менее 20 мм при ручной дуговой (см. 8.2) или полуавтоматической сварке (см. 8.4), и не менее 50 мм при автоматических видах сварки (см. 8.5), а также места примыкания начальных и выводных планок необходимо зачищать механическим путем до металлического блеска с удалением ржавчины, жиров, краски, грязи, влаги и т.п.

# Сборку элементов и деталей стальных строительных конструкций в блоки следует производить на стендах или стеллажах. Для сборки стальных строительных конструкций необходимо применять соответствующие приспособления. Наиболее распространенные виды приспособлений приведены в РД 34.15.132-96 [10, приложение 13].

# Приварку креплений сборочно-сварочных и монтажных приспособлений выполнять на расстоянии не менее 30 мм от кромки сварного шва.

# Фиксацию собранных элементов и деталей следует выполнять на прихватках. Размеры прихваток и расстояния между ними следует принимать по РД 34.15.132-96 [10, пункт 5.10].

# Качество прихваток и сварных соединений креплений сборочно-сварочных и монтажных приспособлений должно быть не ниже качества основных сварных соединений, предусмотренного ПКД.

# Во время сварки швов прихватки должны быть полностью перекрыты и, по возможности, переплавлены.

# Сварка

# Способы сварки

- Для выполнения сварных соединений стальных строительных конструкций должны применяться следующие способы сварки:

- ручная дуговая сварка (см. 8.2);

- полуавтоматическая сварка в углекислом газе и порошковой самозащитной проволокой (см. 8.3);

- автоматическая сварка под флюсом или в среде защитных газов (см. 8.4).

- Допускается использование двух или нескольких видов при выполнении одного сварного соединения (комбинированная сварка).

- Способ сварки конкретных соединений стальных строительных конструкций должен быть предусмотрен в ПКД или ПТД.

- При выборе способа сварки соединений предпочтение должно отдаваться автоматическим и полуавтоматическим способам сварки.

- Примеры сварки наиболее характерных узлов стальных строительных конструкций приведены в РД 34.15.132-96  [10, раздел 7].

# Технология ручной дуговой сварки

# Ручную дуговую сварку стальных строительных конструкций производить электродами диаметром от 2,5 до 6 мм. Марка и/или тип электрода должен быть указан в ПТД.

# Диаметр электродов подбирается в зависимости от толщины свариваемого металла и положения шва в пространстве (нижнее, горизонтальное, вертикальное, потолочное), и должен быть указан в ПТД.

# Режим сварки должен определяться в зависимости от диаметра электродов и положения шва в пространстве, и должен быть указан в ПТД.

# Ориентировочные режимы ручной дуговой сварки для различных марок и диаметров электродов приведены в приложении Д.

# Для выполнения ручной дуговой сварки должны применяться источники питания, приведенные в таблицах В.1.1, В.2.1, В.2.2, В.2.3 (приложение В).

# Технология полуавтоматической сварки в углекислом газе и порошковой самозащитной проволокой

# Для выполнения полуавтоматической сварки в углекислом газе и порошковой самозащитной проволокой должны применяться сварочные полуавтоматы и источники питания к ним, приведенные в таблице В.3.1 (приложение В).

# Сварочную проволоку и флюс для полуавтоматической сварки в углекислом газе выбирать по таблице 6.2.

# Порошковую самозащитную проволоку для полуавтоматической сварки выбирать по таблице 6.3.

# Ориентировочные режимы полуавтоматической сварки в углекислом газе приведены в таблице Е.1 (приложение Е).

# Ориентировочные режимы полуавтоматической сварки порошковой самозащитной проволокой приведены в таблицах Е.2, Е.3 (приложение Е).

# Технология автоматической сварки под флюсом или в среде защитных газов

# Для выполнения автоматической сварки под флюсом или в среде защитных газов должны применяться сварочные автоматы подвесного или тракторного типа и источники питания к ним, приведенные в таблице В.3.2 (приложение В).

# Режимы автоматической сварки должны быть предусмотрены в ПТД.

# Ориентировочные режимы автоматической сварки приведены в таблицах Ж.1, Ж.2, Ж.3 (приложение Ж).

# Для автоматической сварки под флюсом стыков стальных строительных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей должна применяться сварочная проволока сплошного сечения.

# Сварочную проволоку и флюс для автоматической сварки, в том числе в среде углекислого газа, выбирать по таблице 6.2.

# Порошковую самозащитную проволоку для автоматической сварки выбирать по таблице 6.3.

# Стыки под автоматическую сварку необходимо собирать на прихватках, выполняемых ручной дуговой сваркой электродами диаметром не более 4 мм или полуавтоматической сваркой.

# При выполнении многопроходной автоматической сварки каждый слой шва перед наложением последующего слоя должен быть тщательно очищен от шлака вручную с помощью металлической щетки или зубила, при необходимости применять электрические шлифовальные машинки.

# Сборка и сварка плоскостных элементов

# Сборку и сварку плоскостных элементов производить на стендах, установленных в помещениях (цехах) или на спланированных площадках.

# Сборку производить с помощью сборочно-сварочных приспособлений, стяжных элементов и других фиксирующих устройств (см. 7.5), обеспечивающих неизменяемость формы собираемых элементов.

# Конструкция и количество сборочно-сварочных приспособлений, а также способы их закрепления на собираемых элементах, должны быть предусмотрены в ПТД на сварку.

# Общие требования по сборке изложены в разделе 7.

# Для уменьшения деформаций стальных строительных конструкций швы необходимо выполнять от середины к краям или использовать обратноступенчатый способ, способ «двойного слоя», способы горки или каскада (см. рисунок 8.1).

# Рисунок 8.1 – Схемы сварки обратноступенчатым способом (а), способом «двойного слоя» (б), горкой (в) и каскадом (г)

# Сварку способом «двойного слоя» (рисунок 8.1 б) применять при толщине стали 15-20 мм, при этом выполняются участки длиной от 250 до 300 мм на первых двух слоях. Последующие слои выполняются обратноступенчатым способом (рисунок 8.1 а).

# Сварку способами горки или каскада (рисунок 8.1 в, г) применять при толщине стали более 20 мм для уменьшения скорости охлаждения, особенно для конструкций из сталей с пределом текучести 390 МПа и более.

# Сварку перекрещивающихся швов необходимо выполнять, начиная со швов, которые не создают жесткого контура для остальных швов. Нельзя прерывать сварку в местах пересечения и сопряжения швов.

# Температура окружающего воздуха для ручной дуговой (см. 8.2) и полуавтоматической сварки (см. 8.4) стальных строительных конструкций без сопутствующего подогрева не должна превышать значений, приведенных в таблице 8.1, для автоматической сварки под флюсом (см. 8.5) – в таблице 8.2. При более низких температурах окружающего воздуха сварку производить с предварительным местным подогревом металла до 120 °С -160 °С в зоне шириной не менее 100 мм с каждой стороны соединения. Контроль температуры металла выполнять пирометром ГОСТ 28243, контактным термометром или термокарандашом с соответствующей температурой перехода.

Таблица 8.1 – Температура окружающего воздуха, при которой разрешается производить ручную и полуавтоматическую сварку стальных конструкций без подогрева

| Толщина сварива емых элементов, мм | Максимально допустимая температура окружающего воздуха, °С, при сварке конструкций |
| --- | --- |
|  | решетчатых | листовых объемных и сплошно- стенчатых | решетчатых | листовых объемных и сплошно- стенчатых | решетчатых и листовых |
|  | из стали |
|  | углеродистой | низколегированной с пределом текучести, МПа (кгс/мм) |
|  |  | 390 (40) | >390 (40) |
| До 16 | -30 | -30 | -20 | -20 | -15 |
| Св. 16 до |  |  |  |  | 0 |
| 25 | -30 | -20 | -10 | 0 | При толщине более 25 мм предварительный местный |
| Св. 25 до |  |  |  |  | подогрев следует производить |
| 30 | -30 | -20 | -10 | 0 | независимо от температуры окружающего воздуха |
| Св. 30 до |  |  |  |  |  |
| 40 | -10 | -10 | 0 | +5 |  |
| Св. 40 | 0 | 0 | +5 | +10 |  |

Таблица 8.2 – Температура окружающего воздуха, при которой разрешается производить автоматическую сварку под флюсом стальных конструкций без подогрева

| Толщина свариваемых элементов, мм | Максимально допустимая температура окружающего воздуха, °С, при сварке конструкций из стали |
| --- | --- |
|  | углеродистой | низколегированной |
| До 30 | -30 | -20 |
| Св.30 | -20 | -10 |

# Сварку листовых конструкций резервуаров (баков) АЭС производить в соответствии с требованиями СТО СРО-С 60542960 00061-2016 [17], РД 34.10.117-92 [18].

# Сборка и сварка объемных элементов

# Сборку и сварку объемных элементов производить на специальных стендах или стапелях, установленных в помещениях (цехах) или на спланированных площадках.

# При монтаже сборку объемных элементов производить с помощью специальных распорных и поддерживающих приспособлений – раскосов, временных связей и балок, оттяжек с талрепами и т.п., используя одновременно с ними сборочно-сварочные приспособления, указанные в 7.5.

# Дальнейшая сборка и сварка объемных элементов аналогична требованиям пунктов 8.6.3-8.6.9.

# Контроль выполнения работ и сварных соединений

# Методы и объемы контроля выполнения работ и сварных соединений должны быть оговорены в ПКД и ПТД в соответствии с требованиями СП 16.13330 и СП 70.13330.

# Контроль выполнения работ и сварных соединений включает в себя:

# входной контроль (см. 9.3);

# операционный контроль (см. 9.4).

# Входной контроль

# Входному контролю подлежат:

- основные и сварочные материалы (см. 9.3.3);

- сварочное и вспомогательное оборудование (см. 9.3.4).

# Входной контроль выполняется в соответствии с программой (планом) контроля, разрабатываемой строительно-монтажной организацией в соответствии с ГОCT 24297.

# Входной контроль основных и сварочных материалов.

- Входной контроль поступающего фасонного и листового проката, а также конструктивных элементов металлоконструкций, включает в себя:

- проверку наличия сертификата или паспорта, приведенных в нем данных и соответствия этих данных требованиям стандарта, технических условий, проектной или конструкторской документации;

- внешний осмотр проката и конструктивных элементов для выявления поверхностных дефектов и повреждений;

- осмотр и обмер конструктивных элементов стальных строительных конструкций заводского изготовления на соответствие РКД и ПТД с целью выявления деформаций, механических повреждений, повреждений защитных покрытий и т.п.

Примечание – Обмер конструктивных элементов стальных строительных конструкций рекомендуется выполнять измерительными инструментами (штангенциркулями ГОСТ 8.113, линейками ГОСТ 427, угольниками ГОСТ 3749, рулетками ГОСТ 7502).

- В случае отсутствия сертификата или неполноте данных, приведенных в сертификате, применение фасонного и листового проката допускается после проведения необходимых испытаний, подтверждающих соответствие металла всем требованиям соответствующей НТД.

- Испытания проводятся по технологии, разрабатываемой строительно-монтажной организацией на основании РКД и ПКД.

- Входной контроль сварочных материалов включает в себя:

- наличие сертификатов на электроды, проволоку и флюс, проверка данных, приведенных в сертификатах, соответствие данных требованиям стандартов, технических условий или паспортов на конкретные сварочные материалы;

- наличие на каждой упаковке соответствующих этикеток (ярлыков) или бирок;

- отсутствие повреждений упаковок и находящихся в них материалов;

- проверка чистоты поверхности сварочной проволоки, отсутствие повреждений и переломов оболочки порошковой проволоки;

- наличие соответствующих документов, регламентированных стандартами, для баллонов с газом.

- При отсутствии сертификатов на электроды, порошковую самозащитную проволоку и флюс необходимо выполнить контрольные сварные соединения для определения механических свойств сварных соединений, выполненных с применением этих материалов.

- Механические испытания контрольных сварных соединений проводят на статическое растяжение и статический изгиб.

- Результаты испытаний считаются положительными, если минимальные показатели механических испытаний соответствуют приведенным в приложении И.

- При отсутствии сертификата на сварочную проволоку сплошного сечения или неполноте указанных в нем данных проводится химический анализ проволоки, результаты которого должны удовлетворять требованиям ГОСТ 2246.

- Химический анализ проводится по технологии, разработанной специализированной организацией (лабораторией) в соответствии с требованиями НТД (ГОСТ, ОСТ, ТУ) на изготовление сварочных материалов.

- В случае повреждения (порчи) упаковки или самих материалов возможность их использования определяется руководителем сварочных работ совместно с СТК (служба технического контроля) строительно-монтажной организации.

# Входной контроль сварочного и вспомогательного оборудования.

9.3.4.1 Входной контроль сварочного и вспомогательного оборудования включает в себя:

- наличие паспорта завода-изготовителя;

- комплектность, исправность и работоспособность оборудования;

- срок действия последней проверки и госповерки.

# Результаты входного контроля фиксируются в журнале учета результатов входного контроля и оформляются актами ВК-1, ВК-2 (приложение К).

# Операционный контроль сварочных работ

# Операционный контроль сварочных работ производится на всех этапах выполнения работ по сварке стальных строительных конструкций.

# Перед началом сварки проверяется:

# наличие у сварщика допуска к выполнению данной работы (см. Б.2);

# правильность сборки или наличие соответствующей маркировки на собранных элементах, подтверждающих надлежащее качество сборки (раздел 7);

# состояние кромок и прилегающих поверхностей (см. 7.4);

# наличие документов, подтверждающих положительные результаты входного контроля сварочных материалов (см. 9.3.5);

# состояние сварочного оборудования или наличие документа, подтверждающего исправное состояние оборудования (см. 9.3.4);

# температура предварительного подогрева свариваемых деталей (если таковой предусмотрен ПКД, НТД или ПТД).

# В процессе сварки проверяется согласно ПТД:

# режим сварки;

# последовательность наложения швов;

# размеры накладываемых слоев шва и окончательные размеры шва;

# выполнение специальных требований;

# наличие личного клейма сварщика, присвоенного приказом по строительно-монтажной организации, на сварном соединении после окончания сварки.

# После окончания сварки производится контроль выполненных сварных соединений, включающий в себя:

# визуальный контроль и измерение сварных соединений по 9.4.5;

# контроль неразрушающими методами по 9.4.6;

# механические испытания заваренных контрольных образцов по 9.4.7.

# Визуальный контроль и измерение сварных соединений.

# Визуальному контролю и измерению сварных соединений подвергаются все швы сварных соединений. При этом проверяется:

# взаиморасположение деталей при сборке и после сварки, смещение кромок сваренных элементов;

# поверхности швов и прилегающие к ним участки сваренных металлоконструкции шириной не менее 20 мм по обе стороны от шва, зачищенные от шлака, брызг металла и прочих загрязнений;

# размеры и формы швов.

# Проверка размеров деталей и их взаиморасположение при сборке и после сварки, должна производиться с помощью средств измерений, прошедших государственную или ведомственную поверку в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли РФ [15] и признанных годными. В качестве средств измерений следует применять линейки по ГОСТ 427, рулетки по ГОСТ 7502, штангенциркули по ГОСТ 8.113, угольники по ГОСТ 3749 и другие средства измерений, имеющиеся в строительно-монтажной организации.

# Визуальный контроль поверхности швов и прилегающих к ним участков проводится невооруженным глазом или с помощью оптических приборов (луп).

# Обнаруженные при визуальном контроле дефекты (наплывы, подрезы, прожоги, незаваренные кратеры и усадочные раковины, наружные трещины швов и околошовной зоны, непровары корня шва, поры) должны быть устранены до проведения последующего контроля другими методами.

# Проверка размеров и формы швов должно производиться с помощью шаблонов или универсального измерительного инструмента (см. 9.4.5.2).

# Контроль неразрушающими методами.

# Неразрушающие методы контроля включают в себя:

# методы капиллярной или магнитопорошковой дефектоскопии (см. 9.4.6.2);

# метод радиографического контроля (см. 9.4.6.3);

# метод ультразвукового контроля (см. 9.4.6.4).

# Методы капиллярной и магнитопорошковой дефектоскопии применяются для выявления дефектов, выходящих на поверхность (трещин, пор и др.), не замеченных при внешнем осмотре. Капиллярная дефектоскопия проводится в соответствии с ГОСТ 18442, магнитопорошковая – ГОСТ 21105.

# Радиографический контроль производится в соответствии с требованиями ГОСТ 7512 методами гаммаграфирования или радиографии. Вид излучения, схемы расположения контролируемых швов, места контроля должны быть предусмотрены в ПТД. Для гаммаграфирования использовать передвижные промышленные гамма-установки типов ГАММАРИД-21, СТАПЕЛЬ и др., для радиографии – переносные рентгеновские установки типов РУП-120 и РУП-200.

# Ультразвуковой контроль производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55724 и выполняется для проверки стыковых швов и при неудовлетворительных результатах механических испытаний контрольных образцов. Для выполнения ультразвукового контроля следует применять дефектоскопы типов УДМ-1М, УДМ-ЗМ, ДУК-66П.

# Результаты контроля неразрушающими методами оформляются заключениями по форме, предусмотренной НТД на соответствующий вид контроля.

# Механические испытания заваренных контрольных образцов.

# Механические испытания заваренных контрольных образцов производят на статическое растяжение и статический изгиб.

# Контрольные образцы, предназначенные для испытания сварного соединения на статическое растяжение, должны изготовляться по ГОСТ 6996.

# Контрольные образцы должны быть заварены сварщиком, который сваривал металлоконструкции, при тех же сварочных материалах и режимах сварки.

# Результаты испытания считаются удовлетворительными, если минимальные показатели механических испытаний сварных стыковых образцов из строительных сталей соответствуют приведенным в приложении И.

# При неудовлетворительных результатах испытаний должны быть проведены испытания на удвоенном количестве образцов.

# При неудовлетворительных результатах повторных испытаний сварщик к выполнению сварных соединений не допускается.

# Исправление дефектов

# Все дефекты, выявленные по результатам контроля сварных соединений, и значения которых превышают указанные в СП 70.13330 величины, подлежат исправлению.

# В случае обнаружения в зоне сварных соединений или околошовной зоне трещин любого рода, сварку следует немедленно прекратить до выяснения причин трещинообразования.

# Исправление дефектов производить по указанию и под руководством лица, ответственного за производство сварочных работ.

# Технология исправления дефектов предусмотрена в РД 34.15.132-96 [10, раздел 9].

# Все участки швов, подвергавшиеся исправлению, должны быть проконтролированы внешним осмотром и тем методом контроля, которым был обнаружен дефект.

# Если при контроле исправленного участка будут обнаружены дефекты, то допускается проводить повторное исправление в том же порядке, что и первое.

# Вопрос о возможности исправления дефектов на одном участке сварного соединения более трех раз должен решаться по согласованию с отраслевой специализированной организацией.

# [РД 34.15.132-96 [11], пункт 9.11]

# Приложение А

(рекомендуемое)

Типовая структура службы сварки

Главный инженер (технический директор) строительно-монтажной организации

| Главный сварщик – Начальник цеха сварки |  | Группа ремонта и наладки сварочного оборудования |  | Склад хранения и подготовки сварочных материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Прораб (мастер) – начальник сварочного участка |  | Прораб (мастер) – начальник сварочного участка |  | Прораб (мастер) – начальник сварочного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сварочный Участок |  | Сварочный участок |  | Сварочный участок |

# Приложение Б

(справочное)

# Требования к квалификации инженерно-технических работников и аттестации сварщиков

# Требования к ИТР

- Руководство сварочными работами должны осуществлять ИТР, имеющие документ о специальном образовании или подготовке в области сварки и прошедшие аттестацию согласно требований ПБ 03-273-99, изучившие соответствующую нормативно-техническую документацию, рабочие чертежи, ПТД по сварке и методические инструкции по контролю.

- Проверка знаний и профессиональной подготовки ИТР по сварке производится в соответствии с ПБ-03-273-99 и РД 03-495-02.

# Требования к сварщикам

- Сварщики, выполняющие работы по сварке стальных строительных конструкций, должны иметь удостоверения на право производства сварочных работ.

- Удостоверения выдаются по результатам аттестации, проводимой в соответствии с требованиями ПБ-03-273-99 [19].

- К аттестации на право выполнения работ по монтажной сварке стальных строительных конструкций допускаются сварщики не моложе 18 лет, имеющие квалификацию не ниже 3 разряда и стаж работы не менее 6 месяцев.

- Все сварщики, независимо от специальности, стажа и квалификации, должны пройти испытания на 2-ю квалификационную группу по электробезопасности, по пожарной безопасности и технике безопасности.

- Сварку стальных строительных конструкций из сталей с пределом текучести 390 МПа (40 кгс/мм2) и более, а также сварку особо ответственных конструкций должны выполнять сварщики, имеющие удостоверение на право работ по сварке этих сталей (конструкций) и квалификацию не ниже 5 разряда.

- В случае если в ПТД содержатся специальные требования по сварке стальных строительных конструкций определенного вида, должна проводиться дополнительная аттестация, при которой сварщики выполняют пробные образцы. Допуск к сварке монтажных соединений стальных строительных конструкций осуществляется только после получения положительных результатов механических испытаний. Механические испытания проводятся по методике, изложенной в ОСТ 36.60-81 [20, пункт 5.3].

# Приложение В

(справочное)

# Сварочное и вспомогательное оборудование

# В.1 Технические характеристики однопостовых сварочных трансформаторов

Таблица В.1.1 – Трансформаторы для ручной дуговой сварки

| Техническая характеристика | Тип источника питания |
| --- | --- |
|  | ТД-306УХЛ2 | ТДМ-319УХЛ5 | ТДМ-503-1У2 | ТДМ-503-2У2 | ТДМ-503-ЗУ2 | ТДМ-503-4У2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Номинальный сварочный ток, А, при ПН, %: |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 250 | - | - | - | - | - |
| 35 | - | 315 | - | - | - | - |
| 60 | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 100-300 | 150-330 | 90-560 | 90-560 | 90-560 | 90-560 |
| Напряжение, В: |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное рабочее | 30 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| холостого хода | 80 | 80 | - | - | - | - |
| в диапазоне больших токов | - | - | 65 | 65 | 65 | 65 |
| в диапазоне малых токов | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Номинальная полезная мощность, кВт | 7,5 | 10,4 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| Габаритные размеры, мм | 608х345х585 | 560х590х850 | 729х600х892 | 654х600х892 | 824х600х892 | 693х600х892 |
| Масса, кг | 66 | 160 | 185 | 195 | 210 | 195 |
| Примечания 1 Условное обозначение трансформаторов по ГОСТ 95. 2 ТДМ-319УХЛ5, ТДМ-503-1У2, ТДМ-503-ЗУ2 снабжены устройством снижения напряжения холостого хода УСНТ-0,6У2; ТДМ-503-2У2 и ТДМ-503-ЗУ2 - конденсатором КСТС-0,38-9.442 для повышения коэффициента мощности; ТДМ-503-4У2 - возбудителем-стабилизатором ВСД-01У3. |

Таблица В.1.2 – Трансформаторы для автоматической дуговой сварки под флюсом

| Техническая характеристика | Тип источника питания |
| --- | --- |
|  | ТДФЖ-1002УЗ | ТДФЖ-2002УЗ |
| Номинальный сварочный ток при ПВ=100%, А | 1000 | 2000 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 300-1200 | 600-2200 |
| Напряжение, В: |  |  |
| номинальное рабочее | 56 | 76 |
| холостого хода | 120 | 120 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВ·А | 125 | 240 |
| Габаритные размеры, мм | 1430х760х1220 | 1430х760х1220 |
| Масса, кг | 540 | 840 |
| Примечания 1 Условное обозначение трансформаторов по ГОСТ 7012. 2 ТДФЖ-1002У3 и ТДФЖ-2002У3 с тиристорным регулированием и импульсной стабилизацией процесса сварки, жесткими (пологопадающими) внешними характеристиками. |

# В.2 Технические характеристики источников питания сварочной дуги постоянным током

Таблица В.2.1 – Преобразователи сварочные для ручной дуговой сварки

| Техническая характеристика | Тип источника питания |
| --- | --- |
|  | ПД-305У2 | ПД-502-1У2 | ПСО-300-2У2 | ПСГ-500-1У3 |
| Номинальный сварочный ток при ПН=60 %, А | 315 | 500 | 315 | 500 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 45-350 | 75-500 | 115-315 | 60-500 |
| Напряжение, В: |  |  |  |  |
| номинальное рабочее | 32,6 | 42 | 32 | 40 |
| холостого хода | 90 | 90 | 100 | 60 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 10 | 30 | 15 | 35 |
| Габаритные размеры, мм | 1200х580х 845 | 1010х650х 935 | 1048х620х 1028 | 1050х620х 890 |
| Масса, кг | 268 | 48 | 430 | 460 |
| Примечание – Условное обозначение преобразователей по ГОСТ 7237. |

Таблица В.2.2 – Однопостовые выпрямители для ручной дуговой сварки

| Техническая характеристика | Тип источника питания |
| --- | --- |
|  | ВД-201УЗ | ВД-306УЗ | ВД-401УЗ |
| Номинальный сварочный ток при ПН=60%, А | 200 | 315 | 400 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 30-200 | 45-315 | 50-450 |
| Напряжение, В |  |  |  |
| номинальное рабочее | 28 | 32 | 36 |
| холостого хода | 64-71 | 61-70 | 80 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВ·А | 9,8 | 24 | 42 |
| Габаритные размеры, мм | 730х550х 890 | 785х780х 795 | 820х850х 900 |
| Масса, кг | 125 | 164 | 220 |
| Примечания 1 Условное обозначение выпрямителей пo ГОСТ 13821. 2 Выпрямители ВД-201УЗ, ВД-306УЗ с механическим регулированием сварочного тока. |

Таблица В.2.3 – Многопостовые выпрямители для ручной дуговой сварки

| Техническая характеристика | Тип источника питания |
| --- | --- |
|  | ВДМ-1001У3 | ВДМ-1601У3 |
| Номинальный выпрямленный ток, А | 1000 | 1600 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВ·А | 88 | 120 |
| Габаритные размеры, мм | 1050х700х900 | 1050х700х900 |
| Масса, кг | 400 | 600 |
| Примечания 1 Номинальный сварочный ток одного поста при ПВ=60 % составляет 315А. 2 Номинальное рабочее напряжение при жестких внешних характеристиках составляет 60 В, а холостого хода при падающих внешних характеристиках - 100 В. 3 ВДМ-1001У3 и ВДМ-1601У3 - выпрямители для питания семи и девяти сварочных постов ручной дуговой сварки. |

Таблица В.2.4 – Выпрямители для полуавтоматической сварки под флюсом и в защитных газах

| Техническая характеристика | Тип источника питания |
| --- | --- |
|  | ВДУ-505У3 | ВДУ-601У3 | ВДУ-1201У3 | ВДУ-1202 | ВДГ-303У3 |
| Номинальный сварочный ток, А | 500 | 630 | 1250 | 1250 | 315 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 50-500 | 60-630 | 300-1250 | 250-1250 | 40-315 |
| Род тока | Пост., прям., обр. полярность | Пост., прям., обр. полярность | Пост., прям., обр. полярность | Пост., прям., обр. полярность | Пост., прям. полярность |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 18-50 | 18-56 | 24-56 | 24-56 | 16-40 |
| Напряжение холостого хода, В | 80 | 92 | 85 | 85 | 60 |
| Номинальная мощность, кВ·А | 40 | 60 | 135 | 120 | 21 |
| Вольт-амперная характеристика | Универсаль- ная | Универсаль- ная | Универсаль- ная | Универсаль- ная | Жесткая |
| Габаритные размеры, мм | 800х700х920 | 830х620х1100 | 1400х850х 1250 | 1150х700х 950 | 735х605х 950 |
| Масса, кг | 300 | 320 | 730 | 590 | 220 |
| Примечания 1 ВДУ-505У3 предназначен для ручной дуговой и полуавтоматической сварки в углекислом газе и под флюсом, резки и наплавки. Обеспечивает дистанционное регулирование режима сварки. 2 ВДУ-601У3 предназначен для полуавтоматической дуговой сварки проволокой сплошного сечения и порошковой проволокой с защитой в СО и флюсом, в том числе на форсированных режимах. Обеспечивает дистанционное регулирование режима сварки. 3 ВДУ-1201У3 предназначен для полуавтоматической сварки с защитой в СО и флюсом изделий из сталей, цветных металлов и сплавов с дистанционным регулированием и стабилизацией вторичного напряжения. 4 ВДУ-1202 предназначен для полуавтоматической сварки с защитой в СО и слоем флюса, наплавки и резки угольным электродом. 5 ВДГ-303У3 предназначен для полуавтоматической и автоматической сварки проволоками сплошного сечения с защитой в СО или в аргоне. |

В.3 Полуавтоматы и автоматы для сварочных работ

Таблица В.3.1 – Техническая характеристика полуавтоматов для дуговой сварки в защитных газах и порошковой проволокой

| Обозначение | Назначение | Основные параметры |
| --- | --- | --- |
| полуавтомата | исто- чника питания |  | номи-наль-ный | сварочная проволока | масса, кг |
|  |  |  | свароч- ный ток, А | диаметр, мм | скорость подачи, м/ч | Подаю-щего устрой-ства | источника питания |
| А-547ум (ПДГ-309) | ВС-300Б | Сварка сплошной сварочной проволокой | 315 | От 0,8 до 1,4 | От 160 до 780 | 5,5 | 200 |
| А-825М | ВСЖ-303 | в среде углекислого |  |  | От 140 до 650 | 18,0 |  |
| А-1230м | ВДГ-303 | газа |  | От 0,8 до 1,2 | От 140 до 670 | 15,0 | 230 |
| ПДГ-312 | ВДГ-303 |  |  | От 1,0 до 1,4 | От 75 до 960 | 13,0 | 230 |
| ПДГ-508 | ВДУ-505 |  | 500 | От 1,2 до 2,0 | От 108 до 932 | 25,0 | 300 |
| ПДГ-515 | ВДУ-506 |  |  | От 1,2 до 2,0 | От 75 до 960 | 13,0 | 300 |
| ПДГ-516 | ВДУ-506 |  | 500 | От 1,2 до 2,0 | От 100 до 960 | 22,0 | 300 |
| ПШ107 | ВС-600, ВДУ-505, ВДУ-504, ВДУ-506 |  | 400 | От 1,6 до 3,0 (порош-ковой) | От 80 до 320 | 20,0 | 300 |
| ПДО-517 (А-765) | ВДУ-506 | Сварка сплошной и порошковой проволокой открытой дугой | 500 | От 2,0 до 3,0 (порош-ко вой) | От 100 до 750 | 61,0 | 300 |
| ПДФ-502 | ВДУ-505 |  | 500 | От 1,6 до 2,5 (сплош-ной) | От 120 до 1000 | 20,0 | 300 |
|  |  |  |  | От 2,0 до 3,0 (порош- ковой) |  |  |  |
| ПДГ-603 | ВДУ-601 |  | 630 | От 1,2 до 2,5 (сплош-ной) | От 98 до 1012 | 16,0 | 320 |
|  |  |  |  | От 2,0 до 3,0 (порош- ковой) |  |  |  |
| "Комби-500"1 (СА 430) | ВДГ-303, ВДУ-505, ВДУ-506 | Сварка в защитных газах в цеховых | 500 | От 0,8 до 2,0 | От 120 до 1200 | 10,5 ----------- 14 (блок управле- | 220 300 300 |
|  |  | условиях |  |  |  | ния) |  |
| ПРМ-4М2 (СА 474) ранцевый | ВДГ-303, ВДУ-505, ВДУ-506 | То же в монтажных условиях | 500 | От 0,8 до 2,0 | От 80 до 960 | 6,4 (ранец) 14 (блок управле- | 220 300 300 |
|  |  |  |  |  |  | ния) |  |
| "Дуга-500"3 (СА 498) | ВДГ-303, ВДУ-505, ВДУ-506 | Сварка порошковой проволокой в | 500 | От 1,6 до 3,0 | От 100 до 1000 | 15 | 220 300 300 |
|  |  | условиях строительно- |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ |  |  |  |  |  |
| "Дуга-300"4 (СА 499) | ВДГ-303, ВДУ-505, ВДУ-506 | Сварка проволокой сплошного | 300 | От 0,8 до 2,0 | От 100 до 1000 | 11 | 200 300 300 |
|  |  | сечения в монтажных |  |  |  |  |  |
|  |  | условиях |  |  |  |  |  |
| Примечания 1 В состав полуавтомата входит блок подачи проволоки, блок управления, набор горелок пяти типоразмеров. Возможно использование в качестве источника питания одного из приведенных в таблице типов. Полуавтомат - блочно-модульная конструкция, подающий механизм с двумя парами роликов. Обеспечивает возможность сварки различных металлов и бесступенчатое регулирование скорости подачи проволоки. 2 Полуавтомат ранцевого исполнения. В состав полуавтомата входит ранец с подающим механизмом, две сменные горелки и блок управления. Расположение элементов управления на ремне ранца, подающий механизм с двумя парами роликов. Обеспечивает бесступенчатое регулирование скорости подачи проволоки. 3 В состав полуавтомата входит блок подачи проволоки и две сварочные горелки; система управления встроена в блок подачи и питается от напряжения сварочной дуги. Полуавтомат имеет зубчатые подающие ролики повышенной стойкости, встроенную в блок подачи быстросъемную систему управления, облегченную разъемную металлическую катушку, пригодную для прокалки порошковой проволоки. Обеспечивает питание системы управления от напряжения дуги, бесступенчатое регулирование скорости подачи проволоки и повышенную электробезопасность. 4 В состав полуавтомата входит блок подачи проволоки и две сварочные горелки, система управления встроена в блок подачи и питается от напряжения сварочной дуги. Полуавтомат имеет питание системы управления от напряжения дуги, встроенную в блок подачи быстросъемную систему управления. Обеспечивает бесступенчатое регулирование скорости подачи проволоки и повышенную электробезопасность. |

Таблица В.3.2 – Техническая характеристика автоматов для сварки под флюсом или в защитных газах

| Обозначение | Назначение | Основные параметры |
| --- | --- | --- |
| автомата | источника питания |  | Номин-альный | сварочная проволока | Ско-рость сварки, | масса, кг |
|  |  |  | Свароч-ный ток, А | диаметр, мм | скорость подачи, м/ч | м/ч | Автома-та | источника питания |
| А-1412 | Трансформа- тор ТДФЖ-2002 (два) |  | 2х1600 | От 2 до 5 | От 17 до 553 | От 25 до 250 | 405 | 840 |
| А-1416 (подвес- ной) | Выпрями-тель ВДУ-1201 |  | 1000 | От 2 до 5 |  |  | 580 | 730 |
| А-1416 (подвес- ной) | Выпрямитель ВДУ-506 |  | 500 | 2 | От 47 до 509 | От 12 до 120 | 325 | 300 |
| АДФ-1001 (трактор- ного типа) | Трансформатор ТДФЖ-1002 | Сварка под флюсом | 1000 | От 3 до 5 | От 60 до 360 | От 12 до 120 | 65 | 550 |
| АДФ-1002 (трактор- ного типа) | Трансформа- тор ТДФЖ-1002 |  | 1000 | От 3 до 5 |  | От 12 до 80 | 45 | 550 |
| АДФ-1202 (трактор- ного типа) | Выпрями-тель ВДУ-1201 |  | 1250 | От 2 до 6 | От 60 до 360 | От 12 до 120 | 78 | 850 |
| АДГ-602 (трактор- ного типа) | Выпрямитель ВДУ-601 | Сварка в среде углекислого газа | 630 | От 1,2 до 3 | От 120 до 960 | От 12 до 120 | 60 | 320 |
| А-1406 (подвес- ной) | Выпрямитель ВДУ-505 | Сварка под флюсом и в среде | 1000 | От 2 до 5 (сплош-ной) | От 17 до 553 | - | 215 | 300 |
|  |  | углекислого газа |  | от 2 до 3 (порош-ковой) |  |  |  |  |
| Примечания 1 Автоматы для сварки под флюсом питаются: АДГ-602 и АДФ-1202 - постоянным током; АДФ-1001 и АДФ-1002 - переменным током; А-1412 и А-1416 - постоянным (переменным) током. 2 Автоматы АДФ-1001, АДФ-1002 и АДФ-1202 предназначены для сварки вертикальным или наклонным электродом угловых швов изделий. 3 Автомат А-1406 - для сварки деталей, имеющих кольцевые и продольные швы простой конфигурации. Имеет защиту зоны дуги - СО и флюс; скорость перемещения головки - 0,5 м/мин; перемещение сварочной головки: вертикальное - 500 мм, поперечное - ±70 мм. 4 Автоматы А-1412 и А-1416 имеют независимую от параметров дуги скорость подачи электродной проволоки; маршевая скорость - 950 м/ч. Автомат А-1412 имеет два электрода. Перемещение сварочной головки: вертикальное - 250 мм, поперечное - ±75 мм; скорость перемещения головки - 0,49 м/мин. |

# Приложение Г

(рекомендуемое)

Электрические кабели и провода для сварочных работ

Таблица Г.1 – Электрические кабели и провода для подключения сварочного оборудования и сварочных цепей

| Наименование кабеля или провода | Марка, количество и сечение жил или провода | Назначение кабеля или провода |
| --- | --- | --- |
| Кабель с резиновой изоляцией, переносный, тяжелый | КРПТ 3х50+1х16 | Подключение многопостовых сварочных выпрямителей |
| Кабель с резиновой изоляцией, переносный, тяжелый | КРПТ 3х35+1х10 КРПТ 3х16+1х6 | Подключение однопостовых сварочных выпрямителей, сварочных трансформаторов или преобразователей |
| Провод с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, гибкий | ПРГД 1х70 ПРГД 1х50 | Сварочная цепь для ручной, полуавтоматической или автоматической сварки |

Таблица Г.2 – Сечение проводов для подсоединения к электрической сети сварочного оборудования

| Максимальный сварочный ток источника питания, А | Сечение медного провода, мм, при напряжении сети, В |
| --- | --- |
|  | 220 | 380 |
| 300 | 16 | 10 |
| 500 | 35 | 16 |
| 1000 | 70 | 50 |
| 2000 | - | 120 |
| 4000 | - | 240 |

Таблица Г.3 – Электрические провода для подключения электрододержателей

| Наименование провода | Марка провода | Сечение жилы провода в зависимости от сварочного тока |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сварочный ток | Сечение жилы |
| Провод с резиновой изоляцией, гибкий | ПРД, ПРИ, КОГ 1, КОГ 2 | До 100 А | Не менее 16 мм2 |
|  |  | От 100 А до 250 А | Не менее 25 мм2 |
|  |  | От 250 А до 300 А | Не менее 50 мм2 |

# Приложение Д

(рекомендуемое)

Ориентировочные режимы ручной дуговой сварки

Таблица Д.1 – Ориентировочные режимы ручной дуговой сварки

| Покрытие электродов | Диаметр электрода, мм | Сварочный ток при различных положениях шва |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нижнее | Вертикальное, горизонтальное | Потолочное |
| Основное (электроды ЦУ-5,УОНИ-13/55, ТМУ-21У, ЦУ-7, ИТС-4С и др.) | 3 | 90-110 | 70-90 | 70-90 |
|  | 4 | 120-170 | 130-140 | 130-140 |
|  | 5 | 170-210 | 160-180 | - |
|  | 6 | 200-290 | - | - |
| Рутиловое электроды ОЗС-4, МР-3, АНО-6, ОЗС-6 и др.) | 3 | 90-130 | 90-120 | 80-110 |
|  | 4 | 140-190 | 140-170 | 130-160 |
|  | 5 | 180-230 | - | - |

# Приложение Е

(рекомендуемое)

Ориентировочные режимы полуавтоматической дуговой сварки

Таблица Е.1 – Ориентировочные режимы полуавтоматической сварки в углекислом газе (постоянный ток, обратная полярность, нижнее положение шва)

| Вид соединения | Толщи-на метал-ла, мм | Диаметр проволо-ки, мм | Свароч- ный ток, А | Напря-жение, В | Скорость сварки, м/ч | Вылет электро-да, мм | Расход газа, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стыковое, без скоса кромок | 4 | 1,2-1,6 | 200-350 | 23-32 | 25-120 | 12-20 | 8-12 |
|  | 6 | 1,2-2,0 | 250-420 | 25-36 | 25-70 | 12-20 | 10-16 |
|  | 10 | 1,2-2,5 | 320-450 | 29-38 | 20-45 | 12-25 | 12-16 |
|  | 14 | 1,2-2,5 | 380-500 | 33-40 | 15-25 | 15-25 | 12-16 |
| Стыковое, угол скоса кромок 30° | 16 | 1,4-2,5 | 380-500 | 33-40 | 16-25 | 15-25 | 12-16 |
|  | 18 | 1,6-2,5 | 380-500 | 33-40 | 12-25 | 18-25 | 12-18 |
|  | 20 | 1,6-2,5 | 450-500 | 36-40 | 18-20 | 18-25 | 12-18 |
| Тавровое, без разделки кромок | Катет шва 5-8 | 1,2-2,5 | 200-350 | 22-32 | 18-40 | 12-20 | 7-12 |
| Примечание – При сварке в потолочном и вертикальном положениях величина тока должна быть уменьшена на 15-20 %. |

Таблица Е.2 – Ориентировочные режимы полуавтоматической сварки порошковой проволокой (проволока марки СП-3 диаметром 2,6 мм, постоянный ток, обратная полярность, нижнее положение шва)

| Вид соединения | Толщина металла, мм | Номер слоя | Скорость подачи проволо-ки, м/ч | Свароч-ный ток, А | Напряже-ние, В | Вылет электро-да, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стыковое, без скоса кромок |  |  |  |  |  |  |
| одностороннее | З-6 | 1 | 236 | 240-270 | 25-27 | 40-50 |
| двустороннее | 3-10 | 1 | 236 | 260-280 | 25-27 | 40-50 |
|  |  | 2 | 265 | 300-320 | 26-29 | 40-50 |
| Стыковое, со скосом кромок | 8-30 | 1 | 265 | 300-320 | 26-29 | 60-70 |
| двустороннее |  | 2 и после- дующие | 435 | 380-410 | 28-32 | 40-50 |
| Тавровое, без скоса кромок | 3-40 | 1 | 236-265 | 240-280 | 25-29 | 60-80 |
|  |  | 2 и после- дующие | 237-435 | 320-420 | 27-33 | 50-70 |
| Тавровое, с двусторонним скосом | 12-60 | 1 | 265 | 300-320 | 26-29 | 60-80 |
| одной кромки |  | 2 и после- дующие | 435 | 380-410 | 28-32 | 50-70 |
| Примечание – При сварке в потолочном и вертикальном положениях величина тока должна быть уменьшена на 15-20 %. |

Таблица Е.3 – Ориентировочные режимы полуавтоматической сварки порошковой проволокой ППТ-13 (вылет электрода - 15-30 мм)

| Положение соединения в пространстве | Диаметр проволоки, | Толщина свариваемого | Режим сварки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мм | металла, мм | скорость подачи, м/ч | сварочный ток, А | напряжение дуги, В |
| Нижнее | 1,8 | 2-5 | 90-140 | 80-130 | 20-23 |
|  |  | 6 и более | 160-320 | 150-300 | 24-28 |
|  | 1,6 | 2-5 | 90-150 | 70-130 | 19-23 |
|  |  | 6 и более | 180-300 | 150-250 | 22-27 |
|  | 1,8 | 5-6 | 90-130 | 80-120 | 18-22 |
| Горизонтальное |  | 8 и более | 160-270 | 150-250 | 21-27 |
|  | 1,6 | 4-5 | 90-140 | 60-120 | 18-22 |
|  |  | 6 и более | 150-250 | 130-220 | 21-27 |
|  | 1,8 | 10 | 90-130 | 80-120 | 19-23 |
| Вертикальное |  | 12 и более | 110-160 | 100-150 | 20-24 |
|  | 1,6 | 10 | 100-140 | 80-120 | 19-22 |
|  |  | 12 и более | 120-170 | 100-160 | 19-24 |
| Потолочное | 1,6 | 10 | 100-140 | 80-120 | 19-22 |
|  |  | 12 и более | 120-170 | 100-150 | 19-23 |

# Приложение Ж

(рекомендуемое)

Ориентировочные режимы автоматической дуговой сварки

Таблица Ж.1 – Ориентировочные режимы автоматической дуговой сварки под флюсом стальной проволокой сплошного сечения

| Пространственное положение шва | Толщина сваривае-мой стали, мм | Диаметр проволо-ки, мм | Номер прохо-да | Режим сварки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сила сварочно-го тока, А | Напряже-ние на дуге, В | Скорость подачи проволоки, м/ч | Скорость сварки, м/ч |
| Нижнее стыковое без скоса кромок | 6 | 5 | 1 | 550-600 | 32-34 | 39,0 | 46,0 |
|  | 8 | 5 | 1 | 700-750 | 34-36 | 62,5 | 42,0 |
|  | 10 | 5 | 1 | 750-800 | 34-38 | 68,5 | 40,0 |
|  | 12 | 5 | 1 | 800-850 | 36-38 | 81,0 | 36,0 |
| Нижнее стыковое без скоса кромок на остающейся подкладке | 6 | 4 | 1 | 600-650 | 28-32 | 95,0 | 40,5 |
|  | 8 | 4 | 1 | 725-775 | 30-36 | 103,0 | 34,5 |
|  | 10 | 5 | 1 | 800-850 | 32-36 | 81,0 | 34,5 |
| Нижнее стыковое со скосом кромок на остающейся подкладке | 8 | 4 | 1 | 750-800 | 30-32 | 111,0 | 34,5 |
|  | 10 | 5 | 1 | 850-900 | 32-34 | 87,5 | 32,0 |
|  | 12 | 5 | 1 | 900-950 | 32-34 | 103,0 | 27,5 |
|  | 14 | 5 | 1 | 850-900 | 32-34 | 87,5 | 32,0 |
|  |  | 5 | 2 | 800-850 | 34-38 | 81,0 | 34,5 |
|  | 16 | 5 | 1 | 850-900 | 32-34 | 87,5 | 32,0 |
|  |  | 5 | 2 | 850-900 | 34-38 | 87,5 | 32,0 |
|  | 18 | 5 | 1 | 900-950 | 34-36 | 103,0 | 27,5 |
|  |  | 5 | 2 | 900-950 | 34-38 | 103,0 | 25,0 |
|  | 20 | 5 | 1 | 850-900 | 36-40 | 87,5 | 27,5 |
|  |  | 5 | 2, 3 | 850-900 | 36-40 | 87,5 | 32,0 |
|  | 22 | 5 | 1 | 900-950 | 36-38 | 103,0 | 27,5 |
|  |  | 5 | 2, 3 | 900-950 | 36-40 | 103,0 | 23,0 |
|  | 24 | 5 | 1 | 900-950 | 36-40 | 103,0 | 27,5 |
|  |  | 5 | 2, 3, 4 | 850-900 | 36-40 | 87,5 | 27,5 |

Таблица Ж.2 – Ориентировочные режимы автоматической дуговой сварки самозащитной порошковой проволокой ПП-2ВДСК диаметром 2,35 мм с принудительным формированием шва (стыковое соединение в вертикальном положении)

| Толщина сварива-емой стали, мм | Режим сварки |
| --- | --- |
|  | Сила свароч-ного тока, А | Напряже-ние на дуге, В | Электродная порошковая проволока |  |
|  |  |  | Количе-ство электро-дов | Вылет, мм | Ампли-туда колеба-ний, мм | Скорость подачи, м/ч | Скорость сварки, м/ч |
| 10-12 | 320-350 | 26-28 | 1 | 25-30 | 0 | 180-220 | 3-8 |
| 14-16 | 350-370 | 27-29 |  |  | 2-3 |  |  |
| 18-20 | 350-370 | 28-30 |  |  | 4-5 |  |  |
| 22-25 | 650-700 | 29-31 | 2 | 30-35 | 0 |  |  |
| 28-30 | 670-720 | 30-31 |  |  |  |  |  |
| 32-36 | 700-750 | 31-32 |  |  |  |  |  |
| Примечание – При сварке двумя проволоками расстояние между ними должно составлять половину толщины свариваемой стали. |

Таблица Ж.3 – Ориентировочные режимы автоматической дуговой сварки с принудительным формированием шва (стыковое соединение в вертикальном положении)

| Порошковая проволока | Толщи-на сварива-емой стали, мм | Режим сварки |
| --- | --- | --- |
| Марка | Диа-метр, мм |  | Сила свароч-ного тока, а | Напря-жение на дуге, В | Электродная порошковая проволока |
|  |  |  |  |  | Количество электродов, шт | Вылет, мм | Амплитуда колеба-ний, мм | Скорость подачи, м/ч | Скорость сварки, м/ч |
| ПП-АН19 | 2,3 | 10-20 | 320-370 | 26-29 | 1 | 25-30 | 4-5 | 180-220 | 4 |
| ПП-АН19С |  | 20-40 | 700-750 | 28-30 | 2 |  | 0 |  | 4 |
| ПП-АН19 | 3,0 | 10-20 | 400-450 | 29-32 | 1 | 25-30 | 0 |  | 4-5 |
| ПП-АН19С |  | 20-40 | 850-900 | 29-32 | 2 |  | 0 |  | 8-9 |

# Приложение И

(справочное)

Минимальные показатели механических испытаний сварных стыковых образцов из строительных сталей

Таблица И.1 – Минимальные показатели механических испытаний сварных стыковых образцов из строительных сталей

| Марка стали образца | Марка стали по ГОСТ 27772 | Испытание на статическое растяжение | Испытание на статический изгиб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Толщина образца, мм | Временное сопротивление разрыву, мпа (кгс/мм2), не менее | Толщина образца, мм | Угол статического изгиба, град, не менее |
| 16Г2АФ | С440 | 4-32 | 588 (60) | До 20 | 80 |
|  |  | 33-50 | 569 (58) | Свыше 20 | 60 |
| 10ХСНД | С390, С390Т | 4-32 | 529 (54) | До 20 | 80 |
|  |  | 33-50 | 510 (52) | Свыше 20 | 60 |
| 15ХСНД | С345, С345Т | 4-32 | 490 (50) | До 20 | 80 |
|  |  |  |  | Свыше 20 | 60 |
| 10Г2С1 | С375, С375Т | 4-9 | 490 (50) | До 20 | 80 |
|  |  | 10-20 | 480 (49) |  |  |
|  |  | 21-32 | 470 (48) | Свыше 20 | 60 |
|  |  | 33-60 | 451 (46) |  |  |
| 09Г2С | С345 | 4-9 | 490 (50) | До 20 | 80 |
|  |  | 10-20 | 470 (48) |  |  |
|  |  | 21-32 | 460 (47) | Свыше 20 | 60 |
|  |  | 33-60 | 451 (46) |  |  |
| 14Г2 | С345, С345Т | 4-9 | 460 (47) | До 20 | 80 |
|  |  | 10-32 | 451 (46) | Свыше 20 | 60 |
| ВСт.3сп5 ВСт.3пс6 | С255 | 4-40 | 373 (38) | 4-40 | 100 |
|  | С245 |  |  |  |  |
| ВСт.3кп2 | С235 | 4-40 | 362 (37) | 4-40 | 100 |

# Приложение К

(обязательное)

Форма журнала учета результатов входного контроля и акта входного контроля

К.1. ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

Форма титульного листа журнала учета результатов входного контроля

_______________________________________________________ (наименование организации, осуществляющей входной контроль) ЖУРНАЛ № ____________ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ, ИЗДЕЛИЙ, МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЭНЕРГОБЛОКА № _______ __________________ АЭС Начат: « _____» _______________20___г. Окончен: «_____» _______________20___г.

Форма первого листа журнала учета результатов входного контроля

| _____________АЭС блок № __________ | Журнал учета результатов входного контроля продукции… | Листов ______ | Лист ___1___ |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный Номер | Наименование, номер и дата распорядительного документа о назначении ответственного за ведение журнала | Фамилия, имя, отчество | Должность | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Форма второго и последующих листов журнала учета результатов входного контроля

| № № п/п | Наименования поставщика, отправителя/транспортная компания | Наименование продукции, тип, марка, характеристика | № чертежа, обозначение стандарта, ТУ | Дата поступления продукции на площадку | № грузового места | Количество | Дата проведения ВК | Результаты проведения ВК-отметка о соответствии продукции предъявляемым к ней требованиям (визуальный контроль, проверка комплектности и качества продукции, контроль СТД, контроля продукции на соответствие требованиям СТД, проекта, договора, НТД) | №, дата Акта ВК | Решение по устранению несоответствий (№ рекл. акта, факса, письма и т.д.) | Отметка об устранении несоответствий (Ф.И.О., подпись) | Склад № или № площадки складирования продукции (местонахождение) | Фамилия, И.О. Заведующего складом | Подпись Заведующего складом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

# К.2. ФОРМА АКТА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

# АКТ №

# ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ (ВК-1) (ВК-2)

Форма первой страницы акта входного контроля

| _____________АЭС блок № __________ | Акт № входного контроля продукции | УТВЕРЖДАЮ ___________________________ (должность) ___________ ______________ (подпись) (ФИО) «___» _____________20___г. |
| --- | --- | --- |
| Дата _________ |  |  |
| Входной контроль оборудования, материалов и изделий, поступивших на строительную площадку АЭС | Технологический цех эксплуатирующей организации - владелец оборудования, объект пускового комплекса: ______________________________________ |
| Номер и дата договора поставки: _______________________________________ | Ответственный представитель организации, выполняющей входной контроль ______________________________________ |
| На контроль были предъявлены перечисленные ниже_________________________________ _______________________________________________________________________________ (указать вид продукции: оборудование, основные материалы, изделия, сборочные единицы, комплектующие и т.п.) |
| Наименование продукции | Маркировка | Тип, марка, модель | № чертежа, обозначение НД, ТД, КД, ТУ | Заводской номер | Наименование поставщика и/или завода-изготовителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| № документа о качестве, № партии | Количество продукции в партии | Количество грузовых мест | Дата поступления | Дата и номер счета -фактуры | Дата и номер товарно-транспортной накладной |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 В результате контроля установлено: а) сопроводительные документы ______________________________________ ____________________________________________________________________ б) маркировка и клейма _______________________________________________________ в) внешним осмотром поверхностей _____________________________________________ г) состояние упаковки _________________________________________________________ д) состояние консервации _____________________________________________________ Документы о качестве________________________________________________________ (паспорта, сертификаты, свидетельства об изготовлении прилагаются) |

Форма второй страницы акта входного контроля

| _____________АЭС блок № __________ | Акт № входного контроля продукции | С приложением на __ листах |
| --- | --- | --- |
| Дата _________ |  |  |
| Заключение: ____________________________________________________________________________________________________________________ (продукция передается для: ВК-2, проведения мероприятий по исправлению несоответствий, использования, хранения ) ____________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ (указать меры по исправлению, применению и т.д., с кем и каким документом данные меры согласованы) Оформлен отчет о несоответствии: _____________________________________________________________ |
| (№ и дата отчета) Комиссия по входному контролю: Председатель комиссии: _________________ _________________ _________________ (должность) (подпись) (ФИО) члены комиссии: _________________ _________________ _________________ (должность) (подпись) (ФИО) _________________ _________________ _________________ (должность) (подпись) (ФИО) _________________ _________________ _________________ (должность) (подпись) (ФИО) _________________ _________________ _________________ (должность) (подпись) (ФИО) Представитель цеха-владельца оборудования _________________ _________________ _________________ (должность) (подпись) (ФИО) Материально-ответственное лицо _________________ _________________ _________________ (должность) (подпись) (ФИО) |

# Библиография

| [1] | Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. №170-ФЗ | Об использовании атомной энергии |
| --- | --- | --- |
| [2] | Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| [3] | Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 | О безопасности машин и механизмов |
| [4] | Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ | О промышленной безопасности опасных производственных объектов |
| [5] | Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ | О техническом регулировании |
| [6] | Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 №1521 | Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |
| [7] | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 №624 | Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| [8] | Руководство по безопасности при использовании атомной энергии РБ – 089-14 | Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Капиллярный контроль |
| [9] | Руководящий документ эксплуатирующей организации РД ЭО 1.1.2.01.0816-2015 | Положение по управлению несоответствиями при сооружении объектов атомных станций |
| [10] | Руководящий документ эксплуатирующей организации РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 | Положение об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций |
| [11] | Руководящий документ РД 34.15.132-96 | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов |
| [12] | Технические условия ТУ 14-1-1148-75 | Проволока сварочная из стали марки Cв-08XIДЮ |
| [13] | Технические условия ТУ 14-1-3665-83 | Проволока сварочная из стали марки Cв-08XГ2СДЮ |
| [14] | Технические условия ТУ 108.1424-86 | Флюс сварочный плавленый общего назначения марки АНЦ-1 |
| [15] | Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. № 1815 | Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке |
| [16] | Правила устройства электроустановок ПУЭ, СО 153-34.20.120-2003 | Правила устройства электроустановок. Издание 7 |
| [17] | СТО СРО-С 60542960 00061-2016 | Объекты использования атомной энергии. Сварка баков и резервуаров АЭС. Правила и контроль выполнения работ |
| [18] | Руководящий документ РД 34.10.117-92 | Основные положения по сварке и контролю резервуаров (баков) АЭС |
| [19] | ПБ-03-273-99 | Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства |
| [20] | Отраслевой стандарт ОСТ 36.60-81 | Сварка при монтаже стальных строительных конструкций. Основные положения |